 中心供氧技术参数：
1.要求为国内知名品牌；

2.制氧主机(1台)：制氧量： 5Nm3/h（单机 ≥5Nm3/h）；氧气浓度：93±3％(Vol)；终端氧气输出压力：0.3-0.9Mpa（可调）；

水份含量：(露点)≤-50℃ 二氧化碳含量：≤0.01％(V/V) .
※主机为双塔设计、多阀控制；设备有故障自动检测系统； 采用原装进口分子筛（附原产地证明），制氧设备开机40分钟，其氧气产量应达到设计要求，且氧浓度应≥90％

气态酸和碱含量，臭氧及其它气态氧化物含量，一氧化碳含量：均应符合YY/T0298-1998标准的规定  噪音：≤80dB（A）
※氧气纯度分析仪(制氧机内)：进口传感器；输出信号，液晶控制面板显示纯度；中英文人机界面操作，液晶多功能显示纯度、流量、运行记录、进出口压力、异常情况中文显示（可查阅三十天以上）；

※自动回流功能(制氧机内)：氧气纯度不合格时自动回流,保证输出氧气合格，并提供相应说明材料

※自动压紧功能(制氧机内)：主机吸附塔必须具备气缸自动压紧装置，并提供相应说明材料；

※即时供氧功能(制氧机内)：根据用氧情况自动启停制氧机,自动开机(停机十小时内)后10分钟内供出合格氧气
3. 空气压缩机（1台）：螺杆式；输出压力：≥0.75MPa；电机功率：≤11kw，要求为著名品牌

4. ※空气纯化干燥机（1台）：处理气量≥3m3/min,压力≤1.0MPa,常压露点≤-48℃，耗气量≤3%,含尘粒径≤0.01μm，含油量≤0.01mg/ m3冷却方式：双级冷冻干燥，一级风冷却降温，二级吸附除水、除油、除二氧化碳；无氟设计、无氟制造；
5. 过滤器（3台）：处理空气量：≥ 3m3/min；最大工作压力：8 bar；一级过滤精度：尘粒≤3μm、含油量：1%；二级过滤精度：尘粒≤1μm、含油量：0.1%(必须与干燥机品牌相同)
三级过滤精度：尘粒0.01μm、含油量：0.001%

6. 高效除油器（1台）：处理空气量：≥ 3m3/min；最大工作压力：8 bar；
过滤精度≤0.1μm、含油量：0.1mg/m3

7. 除菌过滤器（1台）：进口过滤器滤芯，活性碳过滤器（2台）：处理量≥60Nm3/h(必须与干燥机品牌相同)
8. 空气缓冲罐（1台），氧气缓冲罐（1台）：容积≥0.2m3        材质：优质碳钢
9. 氧气储罐（1台）：容积≥3m3， 材质：优质碳钢(提供压力容器制造许可证)

10.※氧气增压泵（1台）：流量5m3/h,出口压力≥0.8Mpa，功率≤1.5KW；箱式静音,全无油
11.※PLC控制器：全套设备均采用国际知名品牌PLC程序控制器，配备智能控制系统。

12、能不间断监控设备的运行，并显示关键的运行参数、故障原因，能实现声光报警；
13.制氧设备的电气安全性能应符合GB9706.1-1995I类B型设备的规定
14.整套机组联动设计,根据用氧量自动启停机
15、供氧最大使用流量：20m3/h，医院原氧站出口压力0.3 Mpa -0.5Mpa（可调）；

16、氧气终端使用流量：10L/min；

17、氧气管道流速：≯10m/s；

18、终端保证气压：0.2 Mpa -0.48 Mpa（区域可调）；

19、系统泄漏率：保证24小时≤0.2%；

20、最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02 Mpa；

21、氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于100Ω；

22、验收标准：YY/T0187-94医用中心供氧系统通用技术条件；

23、运行方式：各终端连续供氧；

24、在使用流量条件下：最远管道压力损失不应超过10%；

25、停电时不停供氧
26、快速插拔自封接头，要求插拔方便，密封可靠，使用寿命大于5年，无插头时也能有效密封。设备带上有旋塞阀；

27、氧气管路中使用的各种阀门密封材料、仪表和设备必须供氧气专用。

中心吸引技术参数：

（1）终端吸引压力：-0.03 Mpa～-0.07 Mpa（可调整）；

（2）吸引压力可按医疗要求小范围减压；

（3）吸引终端使用流量>30L/min；

（4）系统小时泄漏率≯1%；
（5）系统小时增压率1%；

 （6）吸引管道可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

 医用传呼对讲系统技术参数：

（1）最大容量：120门。

（2）最长连线距离：1000米。

（3）电源：220V±10%，50Hz单相交流电。

（4）工作方式：连续

（5）功耗：小于50W

（6）总线工作电压：19±V

（7）工作条件：环境温度：0～40度，相对湿度≤80%。
（8）主机外观尺寸：610×460×40mm（60门）

（9）主机重量：约4kg
